ИСПЫТАНИЕ ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ

Кабели, провода и шнуры испытывают высоким напряжением частотой 50 гц по ГОСТ 2990-67. Величину испытательного напряжения, продолжительность выдержки под напряжением, а также специальные требования устанавливают в ГОСТ и ТУ на соответствующие кабели и провода.

При испытании напряжением кабелей, имеющих металлическую оболочку и экран, последний соединяют с металлической оболочкой. При длительном испытании первоначально прилагают напряжение, со­ставляющее не более 40% испытательного напряжения. Это напряжение плавно повышают до испытательного при любой скорости. В случае ступенчатого подъема напряжения напряжение каждой сту­пени не должно превышать 5% величины испытательного напряжения, установленного для кабеля. Отклонение от установленного испытательного напряжения в течение всего времени испытания не должно превышать ±2%. Снятие напряжения до 40% испытательного напряжения кабеля должны производить плавно, с любой скоростью, а при ступенчатой регулировке — ступенями не более 5% испытательного напряжения, после чего трансформатор отключают.

При определении пробивного напряжения изоляции кабелей и проводов напряжение плавно повышают до пробоя со скоростью не более 2 кв/сек за время не более 60 сек. Длина разделки и способы разделок кабелей должны обеспечивать отсутствие их перекрытия в процессе испытания. При пробое в месте разделки кабель переразделывают и испытывают вновь.

Высоковольтные провода для приборов зажигания испытывают на электрическую прочность на образцах длиной около 500 мм с зачищенными до жилы концами на длине около 25 мм. Образцы провода изгибают петлей, зачищенные концы скручивают между собой и погружают в сосуд с водой на 6 ч (скрученные концы провода должны выступать над водой не более чем на 100 мм). К жиле провода и к электродам в воде подводят напряжение, которое поднимают со скоростью не более 3 кв/сек. При воспламенении концов или при пробое изоляции провода считают, что образец не выдержал испытания. Видимый разряд короны не считают горением.

Изолированные жилы кабелей и проводов с резиновой и пластмассовой изоляцией испытывают погруженными в воду или путем пропуска через аппараты сухого испытания напряжением, указанным в ГОСТ или ТУ. Токопроводящую жилу заземляют, а к электроду из металлических шариков, спиралей, бус и т. п. подводят высокое напряжение. Скорость прохождения изолированной жилы должна обеспечивать нахождение испытываемого провода под напряжением не менее 0,06 сек. При пробое изоляции срабатывает реле, вызывая остановку приемника аппарата и отключение высокого напряжения.

Для определения пробивного напряжения эмалевого слоя образцы эмалированных проводов длиной 0,5 м складывают пополам, равномерно скручивают, затем разрезают петлю и концы ее разводят. К концам скрученного образца прикладывают напряжение частотой 50 гц и плавно повышают от нуля до пробоя. Длительность всего испытания напряжением должна быть не более 30 сек.

Проверку числа микропор (дефектов) изоляции эмалированных проводов производят пропусканием 15 м провода через влажный контакт или ртутную ванну длиной 20±2 мм со скоростью 20— 30 м/мин. Постоянное напряжение между проводами и ртутью равно 60±3 в. Реле счетчика должно иметь чувствительность к внешнему сопротивлению 103 ом при напряжении, равном 60 в, время срабатывания реле 0,01 сек.

Испытание на электрическую прочность изоляции проводов ПСД и ПДА производят на образцах, помещенных в заземленную ванну с металлическими шариками диаметром 2—3 мм. Концы провода выводят наружу на 75—100 мм.

Испытание обмоточных проводов из константана и манганина на пробой производят на металлическом цилиндре диаметром 30— 40 мм, на который провод навивают тремя витками под натяжением 2 кгс на 1 мм2 сечения провода. Напряжение прикладывают к зачищенному от эмали концу провода и к металлическому цилиндру и плавно повышают от нуля до пробоя.