УКАЗАНИЯ ПО ПРОКЛАДКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прокладка кабелей

Кабели должны быть проложены в соответствии с действующими “Правилами устройства электроустановок” (ПУЭ).

Кабели марок ПвП, АПвП, ПвПу и АПвПу предназначены для эксплуатации при прокладке в земле независимо от степени коррозионной активности грунтов.

Допускается прокладка этих кабелей на воздухе, в том числе в кабельных сооруже-

ниях, при условии обеспечения дополнительных мер противопожарной защиты,например,

нанесения огнезащитных покрытий.

Кабели указанных марок с индексами «г» и «2г» предназначены для прокладки в земле,а также,в воде (в несудоходных водоемах) – при соблюдении мер,исключающих ме-

ханические повреждения кабеля.

Кабели марок ПвПу и АПвПу предназначены для прокладки на сложных участках кабельных трасс, содержащих более 4 поворотов под углом свыше 30 градусов или прямолинейные участки с более чем на 4 переходами в трубах длиной свыше 20 м или с более чем 2 трубными переходами длиной свыше 40 м.

Кабели марок ПвВ, АПвВ, ПвВнг-LS, АПвВнг-LS могут быть проложены в сухих грунтах (песок, песчано-глинистая и нормальная почва с влажностью менее 14 %).

Прокладка кабелей должна осуществляться в соответствии с действующей документацией, утвержденной в установленном порядке.

Кабели предназначены для прокладки на трассах без ограничения разности уровней.

Допустимая температура прокладки

Кабели могут быть проложены без предварительного подогрева при температуре не ниже минус 200С – ( для  марок ПвП, АПвП, ПвПу, АПвПу), не ниже минус 150С-(для марок ПвВ,АПвВ,ПвВнг-LS и АпвВнг-LS) . При более низких температурах кабель должен быть предварительно прогрет до необходимой температуры. Для этого кабель может быть выдержан в теплом помещении(при температуре 200 С ) не менее 24 ч или прогрет с помощью специального оборудования (установка горячего воздуха).

Допустимое усилие натяжения кабеля

Тяжение кабелей во время прокладки должно осуществляться при помощи кабельного чулка или за токопроводящую жилу при помощи клинового захвата.

Усилия, возникающие во время тяжения кабеля с алюминиевой жилой не должны превышать 30 Н/мм2 сечения жилы, кабеля с медной жилой –50 Н/мм2.

Допустимый радиус изгиба.

Минимальный радиус изгиба кабеля при прокладке должен быть не менее 15Dн.

Число изгибов кабеля под углом до 900 на трассах прокладки должно быть не более 8 на

строительную длину кабеля.

При монтаже с использованием специального шаблона допускается минимальный радиус изгиба кабеля 7,5 Dн.

Электрическое испытание после прокладки.

После прокладки и монтажа кабелей рекомендуется проводить испытание кабельной линии переменным напряжением частотой 0,1 Гц в течение 15 мин:

кабелей на напряжение     10 кВ - 30 кВ;

_________//__________     20 кВ - 60 кВ;

_________//__________     35 кВ - 105 кВ,

или постоянным напряжением 4U0 в течение 15 мин. или переменным номинальным напряжением U0 в течение 24 ч.,приложенным между жилой и металлическим экраном.

Оболочка кабеля после прокладки должна быть испытана постоянным напряжением

10 кВ, приложенным между металлическим экраном и заземлителем в течение 10 мин.Оболочка кабеля считается выдержавшей испытания, если во время испытаний не произошло пробоя и не было толчков тока утечки и его нарастания после достижения установившегося значения.

После испытания постоянным напряжением необходимо заземлить токопроводящую жилу или соединить ее с медным экраном на время не менее 1 ч.

Расчетные значения емкости приведены в таблице в качестве справочного материала.

| Номинальное сечение жилы, мм2 | Емкость 1 км кабеля, мкФ |
| --- | --- |
|  | Номинальное напряжение кабеля, кВ |
|  | 10 | 20 | 35 |
| 50 | 0,23 | 0,17 | 0,14 |
| 70 | 0,26 | 0,19 | 0,16 |
| 95 | 0,29 | 0,21 | 0,18 |
| 120 | 0,31 | 0,23 | 0,19 |
| 150 | 0,34 | 0,26 | 0,20 |
| 185 | 0,37 | 0,27 | 0,22 |
| 240 | 0,41 | 0,29 | 0,24 |
| 300 | 0,45 | 0,32 | 0,26 |
| 400 | 0,50 | 0,35 | 0,29 |
| 500 | 0,55 | 0,39 | 0,32 |
| 630 | 0,61 | 0,43 | 0,35 |
| 800 | 0,68 | 0,49 | 0,40 |

Длительно допустимые токи.

Длительно допустимые токи кабелей при коэффициенте нагрузки k=1 при прокладке в нормализованном грунте и при прокладке в воздухе должны соответствовать указанным в таблице    для кабелей на напряжение 10 кВ, в таблице    - для кабелей на напряжение 20 и 35 кВ.

Токовые нагрузки для кабелей из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ

| Ном. сечение жилы,мм | Токовые нагрузки, А |
| --- | --- |
|  | Медные жилы | Алюминиевые жилы |
|  | Прокладка в земле | Прокладка на воздухе | Прокладка в земле | Прокладка на воздухе |
|  | В плоскости | треугольником | В плоскости | треугольником | В плоскости | треугольником | В плоскости | треугольником |
| 50 | 250 | 225 | 290 | 240 | 195 | 170 | 225 | 185 |
| 70 | 310 | 275 | 360 | 300 | 240 | 210 | 280 | 230 |
| 95 | 336 | 326 | 448 | 387 | 263 | 253 | 349 | 300 |
| 120 | 380 | 370 | 515 | 445 | 298 | 288 | 403 | 346 |
| 150 | 416 | 413 | 574 | 503 | 329 | 322 | 452 | 392 |
| 185 | 466 | 466 | 654 | 577 | 371 | 364 | 518 | 450 |
| 240 | 531 | 537 | 762 | 677 | 426 | 422 | 607 | 531 |
| 300 | 590 | 604 | 865 | 776 | 477 | 476 | 693 | 609 |
| 400 | 633 | 677 | 959 | 891 | 525 | 541 | 787 | 710 |
| 500 | 697 | 759 | 1081 | 1025 | 587 | 614 | 900 | 822 |
| 625 | 762 | 848 | 1213 | 1166 | 653 | 695 | 1026 | 954 |
| 800 | 825 | 933 | 1349 | 1319 | 719 | 780 | 1161 | 1094 |

Токовые нагрузки для кабелей из сшитого полиэтилена на напряжение 20,35 кВ

| Ном. сечение жилы,мм | Токовые нагрузки, А |
| --- | --- |
|  | Медные жилы | Алюминиевые жилы |
|  | Прокладка в земле | Прокладка на воздухе | Прокладка в земле | Прокладка на воздухе |
|  | В плоскости | треугольником | В плоскости | треугольником | В плоскости | треугольником | В плоскости | треугольником |
| 50 | 230 | 225 | 290 | 250 | 185 | 175 | 225 | 190 |
| 70 | 290 | 270 | 365 | 310 | 225 | 215 | 280 | 240 |
| 95 | 336 | 326 | 446 | 389 | 263 | 253 | 348 | 301 |
| 120 | 380 | 371 | 513 | 448 | 298 | 288 | 402 | 348 |
| 150 | 417 | 413 | 573 | 507 | 330 | 322 | 451 | 394 |
| 185 | 446 | 466 | 652 | 580 | 371 | 365 | 516 | 452 |
| 240 | 532 | 538 | 760 | 680 | 426 | 422 | 605 | 533 |
| 300 | 582 | 605 | 863 | 779 | 477 | 476 | 690 | 611 |
| 400 | 635 | 678 | 957 | 895 | 526 | 541 | 783 | 712 |
| 500 | 700 | 762 | 1081 | 1027 | 588 | 615 | 897 | 824 |
| 625 | 766 | 851 | 1213 | 1172 | 655 | 699 | 1023 | 953 |
| 800 | 830 | 942 | 1351 | 1325 | 722 | 782 | 1159 | 1096 |

При прокладке в плоскости токи рассчитаны при расстоянии между кабелями в свету,равном диаметру кабеля, при прокладке треугольником –вплотную.При прокладке в земле токи рассчитаны при глубине прокладки 0,7 м и удельном термическом сопротивле-

нии почвы 1,20С*м/Вт.

Допустимые токи даны для температуры окружающей среды 150С при прокладке в земле и 250С при прокладке на воздухе.При других расчетных температурах окружающей среды необходимо применять поправочные коэффициенты, указанные в таблице

| Условия прокладки | Поправочные коэффициенты при температуре среды, 0С |
| --- | --- |
|  | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Земля | 1,13 | 1,1 | 1,06 | 1,03 | 1,0 | 0,97 | 0,93 | 0,89 | 0,86 | 0,82 | 0,77 | 0,73 |
| Воздух | 1,21 | 1,18 | 1,14 | 1,11 | 1,07 | 1,04 | 1,0 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,83 | 0,78 |

Допустимые токи кабеля в режиме перегрузки при прокладке в земле и на воздухе могут быть рассчитаны путем умножения значений, указанных в таблицах            на коэф-

фициент 1,17 при прокладке в земле и на коэффициент 1,20 при прокладке в воздухе.

Допустимые токи кабелей, проложенных в земле в трубах длиной более 10 м, долж-

ны быть уменьшены путем умножения значений токов, указанных в таблицах      и    , на коэффициент 0,94, если одножильные кабели проложены в отдельных трубах, и на коэффициент 0,9, если три одножильных кабеля проложены в одной трубе.

Допустимые токи нескольких кабелей проложенных в земле, включая проложенные в трубах, должны быть уменьшены путем умножения значений токов, указанных в таблицах   и    на коэффициенты приведенные в таблице

| Расстояние между кабелями в свету,мм | Коэффициент при числе кабелей |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 100 200 300 | 1 1 1 | 0,90 0,92 0,93 | 0,85 0,87 0,90 | 0,80 0,84 0,87 | 0,78 0,82 0,86 | 0,75 0,81 0,85 |

Допустимые токи односекундного короткого замыкания кабелей должны быть не более указанных в таблице.

| Номинальное сечение жилы, мм2 | Допустимый ток односекундного короткого замыкания, кА, кабеля |
| --- | --- |
|  | С медной жилой | С алюминиевой жилой |
| 50 | 7,15 | 4,7 |
| 70 | 10,0 | 6,6 |
| 95 | 13,6 | 8,9 |
| 120 | 17,2 | 11,3 |
| 150 | 21,5 | 14,2 |
| 185 | 26,5 | 17,5 |
| 240 | 34,3 | 22,7 |
| 300 | 42,9 | 28,2 |
| 400 | 57,2 | 37,6 |
| 500 | 71,5 | 47,0 |
| 630 | 90,1 | 59,2 |
| 800 | 114,4 | 75,2 |

Токи короткого замыкания рассчитаны при температуре жилы до начала короткого замыкания 900 С и предельной температуре жилы при коротком замыкании 2500 C.

Допустимые токи односекундного короткого замыкания в медных экранах приведены в таблице

| Номинальное сечение медного экрана, мм2 | Ток односекундного короткого замыкания, кА,не более |
| --- | --- |
| 16 | 3,3 |
| 25 | 5,1 |
| 35 | 7,1 |
| 50 | 10,2 |
| 70 | 14,2 |

Для других значений сечения медного экрана допустимый ток односекундного короткого замыкания рассчитывают по формуле

Iк.з.=k x Sэ,

где Iк.з.-допустимый ток односекундного короткого замыкания в медном экране,кА;

k-коэффициент, равный 0,203 кА/мм2;

Sэ-номинальное сечение медного экрана, мм2.

Для продолжительности короткого замыкания, отличающейся от 1 с, значения тока короткого замыкания, указанные в таблицах            (значение при прокладке в воздухе), необходимо умножить на  коэффициент К, рассчитанный по формуле:

К= _1_  ,

√t

где t-продолжительность короткого замыкания, с.

Электрическое сопротивление жилы.

Активное сопротивление при 200 С.

| Ном. сече- ние жилы, мм | Электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы при 20 С, Ом не более |
| --- | --- |
|  | Медные жилы | Алюм. жилы |
| 50 | 0,387 | 0,641 |
| 70 | 0,268 | 0,443 |
| 95 | 0,193 | 0,320 |
| 120 | 0,153 | 0,253 |
| 150 | 0,124 | 0,206 |
| 185 | 0,0991 | 0,164 |
| 240 | 0,0754 | 0,125 |
| 300 | 0,0601 | 0,100 |
| 400 | 0,0470 | 0,0778 |
| 500 | 0,0366 | 0,0605 |
| 625 | 0,0283 | 0,0469 |
| 800 | 0,0221 | 0,0367 |

Сопротивление проводника зависит от температуры окружающей среды.

Сопротивление при определенной температуре рассчитывается следующим образом:

медь:                                        Rδ= R20·(234,5+δ)/254,5 ;

алюминий:                              Rδ=R20 · (228+δ)/248 ;

где               δ= текущая температура жилы (0С) ;

R20= сопротивление проводника при 200 С (Ом/км) ;

Rδ = сопротивление проводника при δ 0 С (Ом/км) .

Монтаж кабелей.

Соединение кабелей рекомендуется выполнять муфтами марок ПСтО-3-10 или

ПСтО-10, оконцевание – муфтами марок ПКВтО-10, ПКНтО-10 по

ТУ 3599-009-04001953-2000.

Монтаж муфт должен производится в соответствии с действующей технической документацией: соединительных муфт по инструкции ИМ 135-94, концевых муфт по инструкции ИМ 136-94.

Допускается применение других типов муфт по согласованию с предприятием-разработчиком кабеля.

Требования безопасности

Требования электробезопасности должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.14-75.

Кабели марок ПвВ,АПвВ не распространяют горение при одиночной прокладке по ГОСТ 12176-89.

Кабели марок ПвВнг-LS (А) и АПвВнг-LS (А) не распространяют горение при прокладке в пучках по категории А, кабели марок ПвВнг-LS (В) и АПвВнг-LS (В)-при прокладке в пучках по категории В при испытании по ГОСТ Р МЭК 332-3-96 или

ГОСТ 12176-89.

Дымообразование при горении и тлении кабелей марок ПвВнг-LS и АПвВнг-LS не приводит к снижению светопроницаемости в испытательной камере более чем на 40 %.

Номинальная толщина оболочки из поливинилхлоридного пластиката и полиэтилена должна соответствовать значениям, приведенным в таблице

Размеры в миллиметрах

| Расчетный диаметр кабеля под оболоч- кой | Номинальная толщина оболочки |
| --- | --- |
| До 42 Св.42 // 49 // 49 | 2,5 2,7 2,9 |

Номинальная толщина оболочки кабелей марок ПвПу и АПвПу должна соответствовать значениям, приведенным в таблице.

Размеры в миллиметрах.

| Расчетный диаметр кабеля под оболоч- кой | Номинальная толщина оболочки |
| --- | --- |
| До 42 Св.42 // 49 // 49 | 3,0 3,2 3,4 |